山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司

污水处理提标改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司

编制单位：山西清泽阳光环保科技有限公司

二○二一年十月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填     表     人：

建设单位        （盖章）       编制单位        （盖章）

电话:                          电话:

传真:                          传真:

邮编:                          邮编:

地址：                         地址：

# 表1   项目概况

| 建设项目名称 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 晋中市生态环境局灵石分局 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 （划√） |
| 主要产品名称 | 矿井水 |
| 设计生产能力 | 处理矿井水40m³/h | 实际生产能力 | 处理矿井水40m³/h |
| 环评时间 | 2021年7月 | 开工日期 | 2021年8月 |
| 投入试生产时间 | 2021年9月 | 现场监测时间 | 2021年9月27日-28日 |
| 环 评 报 告 表 审 批 部 门 | 晋中市生态环境局灵石分局 | 环评报告表编制单位 | 山西清韵环保科技有限公司 |
| 环保设施设计 制造单位 | 山西潞通和环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 山西潞通和环保工程有限公司 |
| 投资总概算 | 67.9万元 | 估算环保投资 | 67.9万元 | 比 例 | 100% |
| 实际总投资 | 67.9万元 | 实际环保投资 | 67.9万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《建设项目环境保护管理条例》，2017年修订； 3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； 6、山西省环境保护厅晋环发【2014】180号《关于加强推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 7、晋中市生态环境局灵石分局《关于山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目环境影响报告表的批复》（灵环管函[2021]14号），2021年7月30日。 |
| 验收监测标准值 | 监测项目 执行标准 标准值 废水 出口：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准 pH6-9、石油类1.0mg/L、总砷0.1mg/L、总汞0.001mg/L、硫化物1.0mg/L、氟化物1.5mg/L 出口：《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019） CODCr20mg/L、氨氮1.0mg/L、总磷0.2mg/L 总量控制 // |

不合格

# 表2  工程建设内容

1、工程概况 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目位于灵石县两渡镇崔家沟村。 根据《关于山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告的批复》（晋煤规发[2010]345号）可知，该矿生产产能达到90万t/a时，矿井正常涌水量2250m3/d，矿井最大涌水量3600m3/d。 2011年7月18日，山西省环境保护厅以晋环函[2011]1442号文件对《山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》进行了批复。2016年6月27日，晋中市环境保护局以市环函[2016]160号文件对“山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目”下发了竣工环境保护验收意见的函。2020年10月28日，山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司进行了固定污染源排污登记，并取得了登记回执（登记编号：91140000X02786422T001U）。 根据《山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 90 万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收调查报告》，该矿验收阶段矿井实际涌水量约1400 m3/d，首先回用于井下洒水、黄泥灌浆、配套洗煤厂等，回用水量约 1365.24m3/d，剩余 34.76 m3/d 回用于灵石县聚义新型墙体材料有限公司（即本集团公司下属矸石砖厂）生产用水，还未向其他四个回用水单位供水。 按照环评阶段地质报告预测矿井涌水量考虑，除山西聚义实业集团股份有限公司、灵石县聚义新型墙体材料有限公司管道输送距离较近，其回用具有保证性外，其他两个回用单位与本项目距离较远，用水不方便，剩余的铁路专用线停产，因此当矿井涌水量增大时，矿井水回用途径减少。 为满足日后排水需求，需增设矿井水入河排污口。根据《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求，原有矿井水处理站出水水质不能够满足外排标准限值要求。故经企业充分调研，在现有场区内对井上的1座矿井水处理站进行提标改造，在原有“调节+混凝+沉淀+过滤”处理工艺（设计处理规模40m³/h）的基础上，新增“超滤+次氯酸钠消毒”处理工艺（设计处理规模50m³/h），对不能够回用的矿井水进行处理，处理后达标排入汾河。 本次提标改造工程于2021年8月开工建设，2021年9月建设完成，具备了工程竣工环境保护验收条件。 本次验收范围仅包含污水处理提标改造项目。 2、主要建设内容 工程主要建设内容详见表2-1、主要构筑物见表2-2。 表2-1 建设内容一览表 工程 项目 建设内容 实际建设情况 主体 工程 矿井水处理站（井上） 前端处理规模40m3/h，处理工艺为“调节—混凝—沉淀—过滤”；后端处理规模50m3/h，处理工艺为“超滤+次氯酸钠消毒”，处理后的废水回用于井下生产、洒水及其他单位，不能回用的矿井水达标排入汾河 完成 污水排水管网 新建从矿井水处理站至汾河的排水管网，管径为8cm，长度约510m，材质为PE管 完成 入河排污口 新增入河排污口已办理相关手续，经处理后的矿井水达标排入汾河 完成 辅助工程 办公用房 用于污水处理设备的管理，混凝土结构 完成 公用工程 供水 灵石天聚鑫辉源煤矿现有供水系统 完成 供电 灵石天聚鑫辉源煤矿现有供电系统 完成 供暖 灵石天聚鑫辉源煤矿现有供暖系统 完成 环保工程 废水 矿井水处理站（井上） 经井上矿井水处理系统处理后直接排放，在废水排口安装在线监测装置 完成 固废 矿井水处理站污泥 污泥压滤后混煤出售 完成 矿井水处理站超滤膜 更换时直接委托厂家回收处置 完成 矿井水处理站次氯酸钠废弃包装物 在本矿现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置 完成 噪声 选用低噪声设备、放置于室内、基础减振等措施 完成 表2-2 主要构筑物一览表 序号 名称 原有规格 本次建设内容 单位 数量 备注 1 调节池 23.8×7.6×5m / 座 1 利旧，钢筋混凝土 2 沉淀池 7.0×3.0×4.0m / 座 1 利旧，钢筋混凝土 3 中间池 8.6×1.7×5.0m / 座 1 利旧，钢筋混凝土 4 清水池 11.4×9.6×3.6m / 座 1 利旧，钢筋混凝土 5 深度处理车间 / 9.0×4.0×4.2m 座 1 新增，钢筋混凝土 3、生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 工程主要生产设备 序号 主要设备名称 单位 数量 型号 备注 原有设备 1 混凝搅拌罐 台 2 2.1m×1.1m×1.1m 利旧 2 污泥罐 台 1 Φ1.96m×32.48m 3 石英砂滤罐 台 3 Φ2.2m×2.3m 4 压滤机 台 1 XMY251630-U 5 调节池污水提升泵 台 1 -- 6 过滤进水泵 台 2 1备1用 7 过滤反冲洗泵 台 2 -- 8 污泥泵 台 2 -- 9 PAC 加药装置 台 1 Φ250mm×3.1m 10 PAM 加药装置 台 1 -- 本次新增设备 1 曝气装置 套 290 Φ215mm 新增 2 pH加药调装置 套 1 含加药罐体、计量泵 3 鼓风机 台 2 SR80，18.55m3/h 4 超滤进水泵 台 2 80WQ48-38-11 5 保安过滤器 台 1 处理量：65m3/h 过滤精度：50um 6 超滤膜 支 16 （外压式） 膜面积：76m2 7 超滤膜支架 套 1 4.5m×1m×3m 8 超滤反洗泵 台 2 TD125-22G/4 100m3/h，24.9m，15KW 9 空压机 台 2 0.7m3/min，7bar 10 化学清洗水箱 个 1 PE-3000L 11 化学清洗保安过滤器 台 1 65m3/h，Φ700mm，40寸，60芯，过滤精度：20um 12 化学清洗泵 台 1 TD100-22G/2 60m3/h，23.6m，7.5KW 13 超滤产水箱 台 个 6m×4m×2m 14 次氯酸钠消毒装置 套 2 包括加药箱、加药泵等 15 PLC电控柜 套 1 手自一体式 （PCL西门子） 含触摸显示屏 16 工控机 台 1 2G内存，500G硬盘含显示器 17 投入式液位计 台 3 4-20毫安 18 压力传感器 台 2 0-1.0MPa 19 电动阀门 台 8 对夹式DN80 20 电磁阀门 台 2 DN32 21 电磁流量计 台 2 DN80 22 转子流量计 个 4 / 4、人员编制及工作制度 本项目污水处理站年运行330天。本项目日常管理由煤矿统一调配，不新增劳动定员。 5、平面布置 本项目平面布置见附图3。 6、项目投资 本项目实际总投资为67.9万元，全部为环保投资，环保投资占项目总投资100%。 7、项目变更情况 经实地调查，本项目不存在重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、项目水平衡 本次环保设施验收期间，根据实际建设情况，本项目水平衡图如图1。 图1 本次验收期间水平衡图（m³/d）

# 表3  建设项目生产工艺及污染物产出流程

一、工艺流程简述： 图2 本项目工艺流程图 工艺流程描述如下： 现有处理工艺：井下来水进入调节池，进行pH调节、水质调节，经过提升泵先进入高效混凝斜管沉淀池（PAC\PAM药剂通过混凝搅拌装置进行药剂充分均匀混合），使污水中一部分的污染物混凝沉淀下来，上清液出水自流进入中间水池，通过污水泵提升进入三机械过滤器，进一步对有机物等进行吸附，出水进入清水池，清水池的出水，可以达到井下回用及洗煤厂的用水标准。高效斜管沉淀池中的污泥通过污泥泵进入污泥浓缩罐后，经污泥泵，进入板框压滤机，泥饼外运，滤液进入调节池。 提标改造工艺：井下来水经现有工艺处理后，清水池中的水通过超滤进水泵进入超滤系统，经过超滤膜的过滤截留，出水流入超滤产水箱，最后通过次氯酸钠消毒后，使水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准后外排。 在此工艺过程中，一体化净水器排的反洗浓水、活性炭反洗浓水及超滤浓水、反洗水都流入沉淀池。 二、污染物产生环节 （一）废气污染源、污染物处理和排放流程 1、废气污染源 本工程无废气污染源。 2、废气监测 本次未对废气进行监测。 （二）废水污染源、污染物处理和排放流程 1、废水污染源 反渗透装置出水优先回用，不能够回用的部分排入汾河。 2、废水监测 本次验收对污水处理提标改造项目进、出水口水质进行监测。 （三）噪声源处理措施 1、噪声源 该项目噪声主要来源于水泵等设备运行时产生的噪声。 2、噪声监测 本工程位于山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司场内，且设备均设置于厂房内，本次未对场界噪声进行监测。 （四）固体废物处置措施 本项目产生的固废主要为废超滤膜、污泥、次氯酸钠废弃包装物。 废超滤膜属于一般工业固体废物，更换时直接委托厂家回收处置；剩余污泥属于一般工业固体废物集中收集后由当地环卫部门处理处置；次氯酸钠废弃包装物属于危险废物，在本矿现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。

# 表4   环评、审批要求和企业完成情况

表4-1 环评要求和企业完成情况 类型 治理项目 环评要求 实际建设情况 完成情况 废水 废水 采用“调节+混凝+沉淀+过滤+超滤+消毒”工艺处理后达标排入汾河；污水站出口配套在线监测装置，监测项目COD、氨氮、总磷 同环评要求一致 完成 固体 废物 废超滤膜 更换时直接委托厂家回收处置 同环评要求一致 完成 污泥 集中收集后由当地环卫部门处理 同环评要求一致 完成 次氯酸钠废弃包装物 在本矿现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置 同环评要求一致 完成 噪声 设备运行 厂房隔声、安装减振垫、设备定期维修 同环评要求一致 完成 表4-2 批复要求和企业完成情况 序号 环评批复中要求措施 实际建设情况 灵环管函[2021]14号 一 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目位于灵石县两渡镇崔家沟村（现有工业场地内），占地面积600㎡。本项目仅对山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司现有的1座处理规模40m³/h的井上矿井水处理站进行改造，新建深度处理车间1座，新增“超滤+消毒”工艺，并配套其他相关设备。新建从矿井水处理站至汾河的排水管网510m。项目总投资67.9万元，环保投资67.9万元。 地理位置、生产规模、主要建设内容等基本同环评批复。项目总投资67.9万元，环保投资67.9万元。 二 该项目必须严格按照《报告表》要求，建设各项环保设施，重点做好以下工作： -- 1 对现有40m³/h的矿井水处理站进行升级改造，新增“过滤+消毒”工艺，新建从矿井水处理站至汾河排水管网，管径为8cm，长度510m，材质为PE管，经处理后不能够回用的矿井水办理相关入河排污口审批手续后达标排入汾河。在污水排放口安装污水在线监测系统。 正在办理入河排污口审批手续，其余同环评批复要求。 2 污泥压滤后混煤出售。超滤膜更换时直接委托厂家回收处置。次氯酸钠废弃包装物在本矿现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 同环评批复要求。 3 选择低噪声设备，并采取基础减振等措施。 同环评批复要求。 三 加强环境风险事故防范，编制项目环境突发风险防控应急预案。 正在编制。 四 你公司要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时建设、同时使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后后，按国家有关规定开展项目竣工环境保护验收工作。 正在组织环保竣工验收。 五 无惧环境监察七中队应履行职责，做好该项目建设期与运营期的监督管理工作。 --

# 表5   验收监测质量保证及质量控制

| 监测概况 | 依据国家和山西省建设项目环境保护设施竣工验收管理办法和有关规定，受我公司的委托，山西净泰节能环保技术有限公司于2021年9月27日-28日对山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目进行了竣工环境保护验收监测，监测内容主要包括废水，以及对固体废物处置措施等进行了了解。 5.1监测分析方法 表5-1 监测方法一览表 类别 监测项目 监测方法 方法检出限 方法来源 污水 pH 电极法 --- HJ 1147-2020 SS 重量法 --- GB 11901-89 CODcr 重铬酸盐法 4mg/L HJ 828-2017 氨氮 纳氏试剂分光光度法 0.025mg/L HJ 535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 0.01mg/L GB 11893-89 水温 温度计法 --- GB 13195-91 石油类 紫外分光光度法 0.01mg/L HJ 970-2018 总铁 火焰原子吸收分光光度法 0.03mg/L GB 11911-89 总锰 火焰原子吸收分光光度法 0.01mg/L GB 11911-89 硫化物 亚甲基蓝分光光度法 0.005mg/L GB/T 16489-1996 溶解性总固体 称量法 --- GB/T 5750.4-2006 氟化物 离子选择电极法 0.05mg/L GB 7484-87 5.2监测质量保证 （1）及时了解并详细记录生产工况； （2）监测方法采用现行有效的国家标准方法，行业标准方法或生态环境部推荐的分析方法； （3）监测所用仪器全部经计量单位检定/校准合格且在有效期内； （4）所有监测人员均持证上岗； （5）污水监测时，严格按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）等相关标准进行采集及监测全过程的质量控制，按规范要求增加空白样、平行样及加标回收等质控措施； （6）对监测数据进行“三校、三审”。 表5-2 主要监测仪器一览表 仪器名称 仪器型号 监测因子 仪器编号 检定/校准 有效截止时间 检定/校准 单位 便携式多参数分析仪 DZB-712 pH、水温、环境温度 Y-131 2022.3 河南中方质量 检测技术 有限公司 原子吸收分光光度计 AA-7020 总铁、总锰 Y-001 2023.3 电子天平 AUY120 SS、溶解性总固体 Y-112 2022.3 河南中方质量 检测技术 有限公司 可见分光光度计 721 氨氮、总磷、硫化物 Y-004 离子活度计 PXS-215 氟化物 Y-031 表5-3 污水质量控制数据一览表 监测项目 样品编号 平行双样 加标回收率 (%) 现场空白 (mg/L) 结果评价 测定值 相对偏差(%) 氨氮 04WS01210927KB --- --- --- 0.025L 合格 总铁 04WS02210927KB --- --- --- 0.03L 合格 总磷 04WS01210928KB --- --- --- 0.01L 合格 氟化物 04WS02210928KB --- --- --- 0.05L 合格 总磷 04WS0121092701 --- --- 106 --- 合格 总锰 04WS0121092702 --- --- 98.0 --- 合格 氟化物 04WS0221092702 --- --- 96.0 --- 合格 硫化物 04WS0221092703 --- --- 95.0 --- 合格 氨氮 04WS0121092801 --- --- 98.0 --- 合格 总铁 04WS0121092802 --- --- 101 --- 合格 总磷 04WS0221092801 --- --- 103 --- 合格 氟化物 04WS0221092803 --- --- 102 --- 合格 CODcr (mg/L) 04WS0121092701 67 0.8 --- --- 合格 04WS210927P1 66 氨氮 (mg/L) 04WS0121092702 67 0.8 --- --- 合格 04WS210927P2 66 氟化物 (mg/L) 04WS0121092703 1.86 -0.3 --- --- 合格 04WS210927P3 1.86 硫化物 (mg/L) 04WS0221092701 0.005L --- --- --- 合格 04WS210927P4 0.005L 溶解性总固体(mg/L) 04WS0221092702 2982 -0.2 --- --- 合格 04WS210927P5 2996 总铁 (mg/L) 04WS0221092703 0.24 2.1 --- --- 合格 04WS210927P6 0.23 氟化物 (mg/L) 04WS0121092801 1.93 0 --- --- 合格 04WS210928P7 1.93 硫化物 (mg/L) 04WS0121092802 0.005L --- --- --- 合格 04WS210928P8 0.005L 总锰 (mg/L) 04WS0121092803 0.30 1.7 --- --- 合格 04WS210928P9 0.29 CODcr (mg/L) 04WS0221092801 17 0 --- --- 合格 04WS210928P10 17 总磷 (mg/L) 04WS0221092802 0.10 -4.8 --- --- 合格 04WS210928P11 0.11 氨氮 (mg/L) 04WS0221092803 0.302 1.0 --- --- 合格 04WS210928P12 0.296 备注：“检出限+L”表示未检出。 |
| --- | --- |

# 表6   验收监测内容

本次验收通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测情况见下表。 表6-1 监测内容一览表 点位布置 监测项目 监测时间及频次 矿井水处理设施进、出口 pH、SS、CODcr、氨氮、总磷、石油类、硫化物、氟化物、溶解性总固体、总铁、总锰 连续2天，每天3次

# 表7  验收监测期间生产工况记录

本次验收监测期间，公司生产工况稳定，环保设施运行正常，依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中要求的：验收监测应在工况稳定、全厂生产负荷达到设计的75%以上（含75%）、环境保护设施运行正常的情况下进行，公司生产工况符合验收监测条件。

验收监测结果： 废气污染源 本工程无废气污染源。 废水 矿井水监测结果见表7-1。 表7-1 监测结果一览表 监测日期 监测点位 监测频次 废水监测结果 （单位：mg/L，pH值：无量纲） pH值 悬浮物 化学需氧量 氨氮 总磷 石油类 总铁 总锰 硫化物 氟化物 溶解性总固体 水温（℃） 9.27 进口 1 6.7 5 66 1.63 0.20 0.03 0.49 0.31 ND 1.86 4328 22.7 2 6.6 5 72 1.54 0.24 0.04 0.41 0.33 ND 1.85 4258 22.9 3 6.8 6 59 1.48 0.22 0.03 0.44 0.31 ND 1.86 4312 23.0 出口 1 6.9 2 18 0.306 0.13 0.02 0.24 0.08 ND 1.26 3013 23.0 2 6.8 2 19 0.324 0.10 0.02 0.21 0.10 ND 1.26 2989 23.3 3 6.9 3 18 0.312 0.12 0.02 0.24 0.09 ND 1.26 2924 23.6 9.28 进口 1 6.5 6 71 1.57 0.26 0.03 0.44 0.29 ND 1.93 4038 21.0 2 6.7 5 64 1.70 0.24 0.03 0.41 0.27 ND 1.94 4226 21.0 3 6.8 5 58 1.50 0.25 0.03 0.35 0.30 ND 1.93 4245 21.2 出口 1 7.0 2 17 0.290 0.11 0.02 0.24 0.09 ND 1.31 2941 22.7 2 6.9 3 18 0.330 0.10 0.02 0.19 0.09 ND 1.32 3008 22.9 3 6.8 3 16 0.299 0.12 0.02 0.20 0.09 ND 1.32 2974 23.0 均值 6.9 3 18 0.310 0.11 0.02 0.22 0.09 ND 1.29 2974 -- 标准值 6-9 -- 20 1.0 0.2 1.0 -- -- 1.0 1.5 -- -- 达标情况 达标 -- 达标 达标 达标 达标 -- -- 达标 达标 -- -- 3、噪声 本工程位于山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司场内，且设备均设置于厂房内，本次未考虑场界噪声。

# 表8   验收监测结论

一、竣工验收监测结论 根据山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目的验收监测结果，结合现场调查检查，综合评价，结论如下： 1、山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目按照相关要求基本建成，环保设施和措施圴已投入使用和实施。 2、监测期间，生产负荷为100%，监测结果为： （1）废气污染源 本工程无废气污染源。 （2）噪声 本工程位于山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司场内，且设备均设置于厂房内，本次未考虑场界噪声。 （3）废水 根据山西净泰节能环保技术有限公司出具的《山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司矿井水水质现状监测报告》，山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目处理后的废水3项指标（化学需氧量、氨氮、总磷）可达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、其余指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要为废超滤膜、污泥、次氯酸钠废弃包装物。 废超滤膜属于一般工业固体废物，更换时直接委托厂家回收处置；剩余污泥属于一般工业固体废物集中收集后由当地环卫部门处理处置；次氯酸钠废弃包装物属于危险废物，在本矿现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 （5）总量控制 本项目不涉及污染物排放总量。 综上所述，山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目主要环保设施（措施）基本满足相关要求，各项污染物排放浓度基本达到验收要求。 二、建议 1、定期对设备运行状况进行检查，保证环保设施正常运行。 2、加强环保管理，提高环保意识，杜绝废水跑冒滴漏现象的发生。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司污水处理提标改造项目 | 项目代码 | —— | 建设地点 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司场地内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 96其他水的处理、利用与分配 | 建设性质 | □新建 □ 改扩建 ■技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | —— |
|  | 设计生产能力 | 处理矿井水40m³/h | 实际生产能力 | 处理矿井水40m³/h | 环评单位 | 山西清韵环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 晋中市生态环境局灵石分局 | 审批文号 | 灵环管函[2021]14号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 2021年9月 | 排污许可证申领时间 | —— |
|  | 环保设施设计单位 | 山西潞通和环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 山西潞通和环保工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 | —— |
|  | 验收单位 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 | 环保设施监测单位 | 山西净泰节能环保技术有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 67.9 | 环保投资总概算（万元） | 67.9 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 实际总投资（万元） | 67.9 | 实际环保投资（万元） | 67.9 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 废水治理（万元） | 67.9 | 废气治理（万元） | —— | 噪声治理（万元） | —— | 固体废物治理（万元） | —— | 绿化及生态（万元） | —— | 其他（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 | —— | 新增废气处理设施能力 | —— | 年平均工作时 | 8760 |
| 运营单位 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91140000X02786422T | 验收时间 | 2021年10月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

资料收集

分析

现场勘查

制定监测方案

监测方案论证

修改监测方案

验收监测单位与建设单位签订合同

实施验收监测方案

数据处理

监测分析

采样

生产负荷及工况记录

现场质控检查

环境管理检查、

其他检查、

调查

重新监测

合格

质控方案执行情况及质控数据合格率

综合评价分析

编制验收监测表

建设单位向晋中市生态环境局灵石分局报送监测表

矿井水处理站位置

附图1   项目地理位置图

汾河

附图2  工业场地平面布置图

地面污水处理站

生活污水处理站

汾河

污水管网

北

调节池

混凝搅拌罐

加药罐

中间池

石英砂滤罐

清水池

（2F深度处理车间）

污泥罐

压滤机

超滤产水箱

附图3  矿井水处理站平面布置图